СОДЕРЖАНИЕ

Введение	8

1 Обзор существущих систем телемеханики	10

1.1 Система телемеханки «ЛИСНА»	10

1.2 Система телемеханики ДЦ «НЕМАН»	11

1.3 Система телемеханики ДЦ на основе микро ЭВМ и программируемых контроллеров	12

1.4 Выводы	14

2 Алгоритм функционирования системы	15

2.1 Алгоритм функционирования контролируемого пункта системы телеуправления и телесигнализации	15

2.2 Алгоритм функционирования пункта управления системы телеуправления и телесигнализации	17

2.3 Алгоритм функционирования пункта управления системы телеизмерений	19

2.4 Алгоритм функционирования контролируемого пункта системы телеизмерений	21

3 Структурная схема системы	24

3.1 Структурная схема контролируемого пункта системы телеуправления и телесигнализации	25

3.2 Структурная схема пункта управления системы телеуправления и телесигнализации	26

3.3 Структурная схема пункта управления системы телеизмерений	27

3.4 Структурная схема контролируемого пункта системы телеизмерений	28

4  Выбор элементной базы и разработка схемы подключения элементов контролируемых пунктов	29

4.1 Выбор элементной базы пункта управления системы ТУ-ТС	29

4.1.1 Техническое описание автоматизированного рабочего места	30

4.1.2 Техническое описание видеостены	31

4.1.3 Техническое описание сервера телемеханики	32

4.1.4 Техническое описание Ethernet-коммутатора	33

4.1.5 Техническое описание источник бесперебойного питания	34

4.1.6 Техническое описание серверного шкафа	35

4.2 Выбор элементной базы контролируемого пункта системы ТУ-ТС	36

4.2.1 Техническое описание монтажного шкафа контроллеров телемеханики	36

4.2.2 Техническое описание системы контроллера	37

4.2.3 Техническое описание источника бесперебойного питания	41

4.2.4 Техническое описание панельного компьютера	41

4.2.5 Техническое описание устройства релейной защиты	42

4.2.6 Техническое описание устройства дуговой защиты	44

4.2.7 Техническое описание монтажного шкафа модулей телемеханики	47

4.2.8 Техническое описание модулей дискретного ввода	47

4.2.9 Техническое описание выпрямителя	48

4.3 Выбор элементной базы пункта управления системы ТИ	48

4.3.1 Техническое описание источника бесперебойного питания	49

4.3.2 Техническое описание серверного шкафа системы ТИ	50

4.4 Выбор элементной базы контролируемого пункта системы ТИ	50

4.4.1 Техническое описание монтажного шкафа контролируемого пункта системы телеизмерений	51

4.4.2 Техническое описание регистратора электрических процессов	51

4.4.3 Техническое описание измерительного трансформатора тока	52

4.4.4 Техническое описание измерительного трансформатора напряжения	53

4.5 Линия связи	53

4.6 Разработка схемы подключения устройств контролируемого     пункта системы ТИ	54

4.7 Разработка схемы подключения устройств контролируемого     пункта системы ТУ–ТС	55

5 Системные расчеты	57

5.1 Расчет волоконно-оптической линии связи	57

5.2 Расчёт надежности	58

5.3 Расчёт пропускной способности канала связи и скорости передачи сообщений	60

6  Программное обеспечение	62

6.1 Wonderware InTouch	64

6.2 Trace mode	65

6.3 Vijeo Citect	66

6.4 Выводы	66

7 Технико-экономическое обоснование системы телемеханики для электроподстанции метрополитена	67

7.1 Сведения о предприятии	67

7.2	Характеристика системы телемеханики для электроподстанции метрополитена	68

7.3	Расчет стоимостной оценки затрат системы телемеханики для электроподстанции метрополитена	69

7.4	Расчет стоимостной оценки результата системы телемеханики для электроподстанции метрополитена	73

7.5	Расчет интегрального экономического эффекта в сфере потребления новой техники.	76

7.6 Расчет срока окупаемости и рентабельности инвестиций	78

7.7 Выводы	79

Заключение	80

Список используемых источников	81

Спецификация КП ТУ-ТС	83

Спецификация КП ТИ	84

Ведомость документов	85

ВВЕДЕНИЕ

Метрополитен – это сложная внеуличная пассажирская транспортная система с курсирующими по ней маршрутными поездами. Эта транспортная система должна быть абсолютно надежной.  Метрополитен включает в себя множество служб и структур, одна из которых служба электроснабжение.

Дипломный проект посвящен разработке системы телемеханики для  электроподстанции метрополитена, реализующей базовые принципы интеграции программно-технических комплексов в единое информационное пространство.

Управление электроподстанцией – это сложный технический процесс, для обеспечения которого требуется слаженная работа большого количества технологического оборудования. Метрополитен сам по себе является сложным объектом, но помимо этого необходимо обеспечить безопасность движения поездов, безопасность пассажиров на станции.

Система телемеханики строится таким образом, чтобы обеспечить высокую точность, скорость и надежность при передачи информации и сигналов управления оборудованием. Так же она обладает рядом преимуществ:

–независимость от удаленности объектов контроля и управления энергетическими объектам;

– возможность контроля над оперативно-техническим персоналом.

Система телемеханики имеет высокую стоимость, но это компенсируется большим сроком службы, высокой отказоустойчивостью и снижением затрат на содержание обслуживающего персонала.

В дипломном проекте мы рассмотрим систему телемеханики электроподстанции метрополитена и подойдем к созданию систем телеизмерения, телеуправления и телесигнализации, которые объединяют разрозненные программно-технические комплексы в единый информационно-управляющий комплекс.

Это позволяет:

– значительно расширить круг задач, решаемых системой управления;

– обеспечить оператора и руководителя работ всей полнотой информации о состоянии системы и ее готовности;

– поднять безопасность и надежность системы на новый уровень;

– значительно увеличить общую информативность системы;

– автоматизировать процесс формирования отчетов.

Система будет иметь два уровня:

– нижний уровень;

– верхний уровень.

На нижнем уровне необходимо объединить некоторое количество датчиков и исполнительных устройств, а также систему телесигнализации. Передача информации происходит на верхний уровень системы, где она должна быть доступна диспетчеру.

Система телемеханики обеспечивает наиболее полное использование потенциальных возможностей преобразования и распределения электрической энергии, повышение надежности электроснабжения и предназначена для решения задач управления, сбора, обработки, передачи, хранения и отображения информации.

Пояснительная записка состоит из семи разделов.

В первом разделе будет производится сравнительный анализ существующих систем.

Во втором разделе производится разработка алгоритма функционирования системы.

В третьем разделе производится разработка структурных схем системы.

Четвёртый раздел посвящён выбору элементной базы и проектированию схемы подключения.

Пятый раздел посвящен системным расчетам.

Шестой раздел посвящён выбору программного обеспечения SCADA системы.

Седьмой раздел это технико-экономическое обоснование.

1 ОБЗОР СУЩЕСТВУЩИХ СИСТЕМ ТЕЛЕМЕХАНИКИ

1.1 Система телемеханки «ЛИСНА»

Систему телемеханики «Лисна» начали широко внедрять в 1976 году. В настоящее время на базе системы «Лисна» телемеханизированно 60% железных дорог России, так же она установлена в Минском метрополитене. Эта система за четверть века хорошо себя зарекомендовала: она устойчиво работает в сложных климатических условиях, при высоком уровне электромагнитных помех, значительных колебаниях напряжения. За весь период работы этой системы на железнодорожном и городском транспорте, а также на ряде метрополитенов России не зафиксировано ни одной ложной команды.

Система телемеханики «Лисна» состоит из подсистем с частотным («Лисна-Ч») и временным («Лисна-В») разделением каналов связи.

Подсистема «Лисна-Ч» предназначена для контролируемых пунктов с большим объемом информации (тяговые подстанции, посты секционирования). Устройство телеуправления имеет общий передающий полуком­плект ТУ ДП и индивидуальные приемные ТУ КП1-ТУ КП15 (рисунок 1.1). Устройство теле­сигнализации имеет индивидуальные передающие ТС КП 1 -ТС КП 15 и приемные ТС ДП 1 -ТС ДП15 полукомплекты[1].

Рисунок 1.1 – Структурная схема подсистемы «Лисна-Ч»

Передача сигналов ТУ осуществляется по одному общему частотному каналу fТУ, а передача сигналов ТС — по индивидуальным частотным каналам f1-f15 Скорость передачи в тракте телеуправления 20—25 импульсов в секунду, в тракте телесигнализации 28—30 импульсов в секунду[1].

В таблице 1.1 приведены основные технические характеристики системы.

Таблица 1.1 – Краткие теоретические данные системы

| Число КП на один ДП | Число объектов на один КП |  | Число датчиков ТИ на один КП | Продолжительность передачи, с |  | Число частотных каналов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТУ | ТС |  | команды ТУ | серии ТС | ТС | ТУ |
| 15 | 80 | 122 | 4 | 4-5 | До 5 | 15 | 1 |

1.2 Система телемеханики ДЦ «НЕМАН»

Конструкторско-техническим центром Белорусской железной дороги разработана микропроцессорная система ДЦ «Неман». Впервые она была запущена в эксплуатацию на станции Барановичи-Северные в декабре 1996 года. За время эксплуатации продемонстрировала высокую надежность, низкие эксплуатационные расходы, простоту в обслуживании и зарекомендовала себя с положительной стороны[2].

Система ДЦ «Неман» представляет собой программно-технический комплекс на базе типовых устройств (модемы, маршрутизаторы, коммутаторы, концентраторы) и специализированных (блоки телеуправления, телесигнализации, телеизмерения и т.д.), а так же специальное программное обеспечение. Система является современной, открытой и наращиваемой, легко адаптируется к условиям конкретного полигона управления при проектировании и при их изменениях во время эксплуатации.

ДЦ «Неман» включает оборудования центрального поста, линейных комплексов, каналообразующую аппаратуру и программное обеспечение. В таблице 1.2 приведены основные технические характеристики системы.

В системе ДЦ «Неман» предусмотрены следующие режимы функционирования: основной, вспомогательный сезонного управления аварийный режим[2].

Таблица 1.2 – Основные технические характеристики системы ДЦ «Неман»

| Значение | Характеристики |
| --- | --- |
| Емкость системы: блок ТУ блок ТС | 16 объектов управления 32 объекта контроля |
| Скорость передачи данных по линии(каналу) связи | 19200 Бод |
| Максимальное расстояние между соседними станциями: для кабельной линии связи для воздушной линии связи | 30-40 км 60-80 км |
| Скорость передачи сигналов ТУ по одной линии связи | 500 ту/сек |
| Скорость передачи сигналов ТС по одной линии связи | 10000 тс/сек |
| Способ передачи сигналов ТУ | спорадический с квитированием |
| Способ передачи сигналов ТС | циклический |

1.3 Система телемеханики ДЦ на основе микро ЭВМ и программируемых контроллеров

Центром компьютерных железнодорожных технологий (ЦКЖТ) ПГУ ПС разработана и в конце 1995 г. принята в постоянную эксплуатацию система диспетчерской централизации на основе микро ЭВМ и программируемых контроллеров ДЦ-МПК. В 1996 г. ДЦ-МПК была адаптирована к условиям метрополитенов и принята в постоянную эксплуатацию на Петербургском метрополитене. Аппаратные средства центрального пункта управления и линейных пунктов построены на основе серийно изготавливаемого промышленного оборудования, что обеспечивает более низкую себестоимость системы, а значит и ее высокую конкурентоспособность[3].

Система ДЦ-МПК обеспечивает реализацию функций управления и контроля рассредоточенных объектов и применяется при диспетчеризации, автоматизации и концентрации управления.

Кроме того, аппаратура системы может быть использована в целях:

– обеспечения поэтапной замены аппаратуры других систем телемеханики, при переносе или модернизации рабочих мест диспетчеров;

– управления соседними станциями с опорной (мини ДЦ);

– организации центров диспетчерского управления с возможностью объединения АРМов оперативного диспетчерского персонала в локальную сеть;

– передачи информации о состоянии полигона управления в вышестоящие иерархические уровни управления.

Система ДЦ-МПК состоит из пункта управления, контролируемых пунктов , каналообразующей аппаратуры и сетевого оборудования. На уровне КП и ПУ применяются РС-совместимые промышленные средства вычислительной техники со 100% резервированием всех составных элементов ПУ и КП (как вычислительных средств, так и устройств сопряжения).

Так же как и ДЦ «Неман», текущая система тоже является современной, открытой и наращиваемой. А так же легко адаптируется к условиям конкретного полигона управления при проектировании и при их изменениях во время эксплуатации[3].

Таблица 1.3 – Основные технические характеристики системы ДЦ-МПК

| Количество контролируемых пунктов | Определяется допустимой загрузкой |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Возможное количество сигналов управления на одном контролируемом пункте | 288 |
| Возможное количество контролируемых объектов на одном контролируемом пункте | 672 |

Продолжение таблицы 1.3

| Максимальное время цикла ТС | не более 1,0 с |
| --- | --- |
| Максимальное время сигнала ТУ | не более 1,0 с |
| Способ передачи сигналов ТС | циклический |

1.4 Выводы

Рассмотренные систем телемеханики и на сегодняшний день являются хорошими решениями, так как они зарекомендовали себя с очень хорошей стороны в плане надежности, простоте обслуживания и так же они легко адаптируются к нужным условиям эксплуатации, и являются легко расширяемыми. Но, к сожалению, эти системы устарели как морально, так и физически. Данные системы являются аналоговыми, что не актуально в настоящее время, так же исчерпаны ресурсы на модернизацию, которые были заложены в нее при проектировании. Являются крупногабаритными по сравнению с современными системами.  Приведенные системы не подходят для проекта, так как у них недостаточная мощность, они не могут обеспечить контроль того количество объектов, которое необходимо. Низкая скорость опроса телесигнализации, а так же циклический тип опроса. Недостаточное количество сигналов телесигнализации. Из этого следует, что необходимо использовать современные компоненты и технологии, для создание системы телемеханики, которая должна отвечать всем критериям надежности и безопасности. И заложить в нее перспективы для улучшения и модернизации.

2 АЛГОРИТМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ

2.1 Алгоритм функционирования контролируемого пункта системы телеуправления и телесигнализации

Контролируемый пункт системы телеуправления и телесигнализации в данном дипломном проекте выполняет следующие функции:

– ТУ-ТС;

– формирование сообщений;

– передача на ДП.

Выбор КП и устройства, состояние которого будет изменено, выбирает диспетчер. Алгоритм функционирует в циклическом режиме.

В ходе работы КП организована работа двух параллельных алгоритмов:

– изменение состояния устройств по запросу с ДП;

– формирование и отправка сообщений о состоянии устройств.

Схема алгоритма функционирования КП системы ТУ и ТС  представлена на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 – Алгоритм функционирования КП системы ТУ и ТС

Рисунок 2.1 лист 2

Руководствуясь приведенным алгоритмом, порядок работы КП представлен ниже.

КП ожидает сигнал вызова с ПУ. В случае поступления команды производится прием адреса КП. После происходит дешифровка адреса и проверка правильно ли принят адрес КП. Пройдя проверку посылается команда  на сам КП где и происходит расшифровка команды. Если была принята команда на ТУ, то у происходит одновременно посылка команды на исполнительное устройство и запрос информации с телесигнализации. После того как исполнительное устройство отработало команду происходит формирование ответа для ПУ, в противном случае формируется сообщение об аварии. Когда произошел опрос телесигнализации так же формируется ответ для ПУ. Если не была принята команда на ТУ, то происходит только опрос телесигнализации. Как был завершен опрос формируется ответ для ПУ.

После формирование ответа для ПУ происходит передача информации в линию связи.

2.2 Алгоритм функционирования пункта управления системы телеуправления и телесигнализации

Пункт управления системы телеуправления и телесигнализации в данном дипломном проекте работает в режиме ТУ-ТС. Он выполняет следующие функции:

– прием данных с КП;

– отправку сигналов ТУ;

– прием сигналов ТС;

– выдача полученной информации на АРМ и видеостену;

– запись произошедших изменений в журнал;

– сохранение произошедших изменений на сервера (основной и резервный).

Запросы на изменения состояний устройств делает диспетчер. Алгоритм функционирует в циклическом режиме.

На пункте управления параллельно работает два алгоритма:

– получение с КП информации ТС;

– формирование и отправка на КП заявки о смене состояния устройств.

Схема алгоритма функционирования ПУ системы ТУ и ТС  представлена на рисунке 2.2.

Рисунок 2.2 – Алгоритм функционирования ПУ системы ТУ и ТС

Рисунок 2.2 лист 2

Руководствуясь приведенным алгоритмом, порядок работы ПУ представлен ниже.

В начале происходит ожидание команды. Если поступила команда телеуправления, то происходит одновременное формирование адреса КП и формирование сигнала телесигнализации. После того, как был сформирован адрес КП происходит формирование данных для системы телеуправления. В параллельном процессе происходит формирование адреса КП. В случае когда не поступает команда на ТУ, то происходит формирование сигнала телесигнализации, после этого формируется адрес КП.

Далее происходит формирование кадра. Как кадр был сформирован, он передается в линию связи, где после этого ожидается ответ. В том случае, когда ответ пришел вовремя производится вычисление контрольной суммы. В противном же случае выводится индикация аварии. После того как была получена контрольная сумма, сообщение проверяется на искажение. Если сообщение не искажено, то выводится индикация ответа.

2.3 Алгоритм функционирования пункта управления системы телеизмерений

Пункт управления системы телеизмерений в данном дипломном проекте работает в режиме ТИ. Он выполняет следующие функции:

– прием данных с КП;

– прием данных ТИ;

– выдача полученной информации на диспетчерскую станцию;

– запись произошедших изменений в журнал;

– сохранение произошедших изменений на сервер.

Схема алгоритма функционирования АРМ системы ТИ  представлена на рисунке 2.3.

Рисунок 2.3 – Алгоритм функционирования АРМ системы ТИ

Рисунок 2.3 лист 2

Руководствуясь приведенным алгоритмом, порядок работы АРМ представлен ниже.

Первым шагом происходит выбор регистратора. Затем происходит формирование адреса регистратора. Если адрес сформирован верно, то он передается в линию связи. После этого происходит ожидание ответа регистратора, и если ответ с регистратора пришел, то адрес регистратора принимается. Происходит проверка на соответствие адреса полученного с запрашиваемым, после этого принимается информация с датчиков. Если информация поступила со всех датчиков, то следующим шагом происходит дешифрация принятой информации. После проверки информации на целостность, происходит вывод ее на экран.

Алгоритм функционирует в циклическом режиме.

2.4 Алгоритм функционирования контролируемого пункта системы телеизмерений

Контролируемый пункт системы телеизмерений в данном дипломном проекте выполняет следующие функции:

– формирование сообщений;

– передача на пункт управления;

– передача данных ТИ.

Алгоритм функционирует в циклическом режиме.

Схема алгоритма функционирования регистратора событий системы ТИ представлена на рисунке 2.4.

Рисунок 2.4 – Алгоритм функционирования регистратора системы ТИ

Рисунок 2.4 лист 2

Руководствуясь приведенным алгоритмом, порядок работы регистратора представлен ниже.

Регистратор ожидает сигнала с АРМ, и если сигнал получен, то происходит прием адреса регистратора и следом его дешифровка. Адрес регистратора проверяется, и если он принят верно происходит проверка на соответствие принятого адреса регистратора. После прохождение проверки происходит формирование адреса регистратора и его проверка на достоверность.

После происходит прием цифрового кода с датчиков. Как были опрошены все датчики, информация телеизмерений передается в линию связи.

3 СТРУКТУРНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ

В соответствии с техническим заданием, спроектируем следующую структурную схему системы. Данная система будет состоять из двух пунктов управления и восьми контролируемых пунктов.

Одна система, состоящая из одного пункта управления и четырех контролируемых пунктов, отвечает за телеуправление и телесигнализация. При поступлении запроса на изменение состояния с диспетчерского пункта на контролируемом пункте происходит изменение состояния нужного устройства, а также происходит опрос состояние устройств. На диспетчерском пункте она принимается приемным устройством, преобразуются в форму удобную для регистрации и выводятся на регистрирующий прибор, с занесением в журнал и сохранением на сервере.

Вторая система, включающая в себя также один пункт управления и четыре контролируемых пункта, отвечает за телеизмерения. На контролируемых пунктах происходит опрос датчиков и сбор информации, после информация передается на диспетчерский пункт. На диспетчерском пункте она принимается, обрабатывается, выводится на регистрирующий прибор, с занесением в журнал и сохранением на сервере.

Объекты в системе расположены вдоль одной линии связи, от сюда следует что целесообразно использовать шинную линию связи, структура которой представлена на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 – Структура линии связи

Линия связи должна отвечать всем критериям надежности, так как она является одним из ключевых элементом системы телемеханики. В данном проекте контролируемые пункты будут располагаться на большом расстоянии друг от друга. Учитывая специфику работы метрополитена: нахождение под землей и наличие электромагнитных полей. Из выше сказанного следует, что в качестве линии связи будет использоваться проводная оптоволоконная линия связи. Она практически не подвержена к различного рода помехам, имеет высокую скорость передачи и позволяет доводить расстояния между передающим и приёмным устройствами до 400–800 км.

3.1 Структурная схема контролируемого пункта системы телеуправления и телесигнализации

Контролируемый пункт системы телеуправления и телесигнализации представляет собой нижний уровень автоматизированной системы управления. В его состав входят исполнительные устройства, устройства защиты и другие устройства. Каждая подстанция в разрабатываемой системе является одним контролируемым пунктом.

Структурная схема КП системы ТУ и ТС  представлена на рисунке 3.2.

Рисунок 3.2 – Структурная схема КП системы ТУ–ТС

По приходу сигнала с пункта управления, он поступает на управляемый Ethernet-коммутатор третьего уровня. После сигнал поступает на контроллеры основной и резервный, а так же на источник бесперебойного питания. С основного контроллера сигнал поступает на модули: телесигнализации и телеуправления. Так же сигнал поступает на устройства релейной защиты и устройство дуговой защиты. Резервный контроллер так же подключен ко всем выше перечисленным устройствам. Все данные и управление системой можно также произвести на месте с помощью панельного компьютера.

3.2 Структурная схема пункта управления системы телеуправления и телесигнализации

Пункт управления системы телеуправления и телесигнализации представляет собой верхний уровень системы. В его состав входят диспетчерские станции, сервера и другие устройства.

Структурная схема ПУ системы ТУ и ТС  представлена на рисунке 3.3.

Рисунок 3.3 – Структурная схема ПУ системы ТУ–ТС

Всей работой пункта управления управляет диспетчерская станция диспетчера, который формирует управляющие сигналы и запросы телесигнализации. Так же диспетчерская станция технологического персонала, на которую выводятся все параметры системы. Информация с диспетчерской станции диспетчера, так же отображается на видеостене, но более развернуто. После диспетчерской станции сигнал поступает на управляемы Ethernet-коммутатор третьего уровня. Потом он поступает на основной сервер телемеханики. После этого сигнал обратно идет на управляемы Ethernet-коммутатор третьего уровня, а с коммутатора уже направляется к шкафам ТМ тяговых подстанций. В системе так же предусмотрен резервный сервер ТМ, который работает так же как и основной. В системе присутствует источник бесперебойного питания.

3.3 Структурная схема пункта управления системы телеизмерений

Пункт управления системы телеизмерений представляет собой верхний уровень системы. В его состав входят диспетчерские станции, сервер и другие устройства.

Структурная схема пункта управления системы телеизмерений представлена на рисунке 3.4.

Рисунок 3.4 – Структурная схема ПУ системы ТИ

Всей системой телеизмерения управляет диспетчерская станция диспетчера. Сигнал с диспетчерской станции передается на управляемы Ethernet-коммутатор, а потом передается к шкафам телеизмерений. В системе присутствует сервер резервного копирования для данных с устройств ТИ, а так же источник бесперебойного питания.

3.4 Структурная схема контролируемого пункта системы телеизмерений

Контролируемый пункт системы телеизмерений представляет собой нижний уровень автоматизированной системы управления. В его состав входят устройство регистрации электрических процессов, панельный компьютер и другие устройства. Каждая подстанция в разрабатываемой системе является одним контролируемым пунктом.

Структурная схема регистратора событий системы ТИ  представлена на рисунке 3.5.

Рисунок 3.5 – Структурная схема КП системы ТИ

Сигнал поступает с диспетчерской станции диспетчера и поступает на управляемый Ethernet-коммутатор. После сигнал поступает на регистратор электрических процессов. Там производится опрос измерительных трансформаторов тока и измерительных трансформаторов напряжения. Эта система может управляться так же с панельного компьютера. В системе так же присутствует источник бесперебойного питания.

4  ВЫБОР ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЫ И РАЗРАБОТКА СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ПУНКТОВ

Для обеспечения разрабатываемой системы необходимыми функциями управления установим два уровня управления: управление контролируемого пункта и уровень диспетчерского управления.

Оборудование подстанционного уровня, в свою очередь, делится на оборудование контролируемого пункта и коммутационное оборудование.

Оборудование, входящее в состав диспетчерского уровня управления, состоит из четырех основных блоков: сервер (резервный и основной), автоматизированное рабочее место диспетчера и автоматизированное рабочее место технологического персонала, видеостена, коммутационное оборудование.

Для надежной и безопасной работы системы необходимо подобрать оборудование, которое будет сочетаться друг с другом. При необходимости необходимо подобрать нужные преобразователи для сочетания устройств и диспетчерского оборудования друг с другом. Линия связи в разрабатываемой системе является оптоволоконная линия, а оборудование работает по стандарту RS-485, и в качестве среды распространения сигналов используется витая пара. Также, все устройства, которые находятся на подстанции, необходимо подключить к одному контроллеру. Для этого могут быть необходимыми преобразователи.

Будет разработана схема подключения устройств для контролируемого пункта системы телеуправления и телесигнализации, и для контролируемого пункта системы телеизмерения. Они являются независимыми, так как это решение является перспективным, и могут быть расширены независимо если это необходимо.

4.1 Выбор элементной базы пункта управления системы ТУ-ТС

Элементная база пункта управления должна быть современной и отвечать всем требованиям, которые предъявляются к системе. Пункт управление будет расположен в рабочем здании и от сюда следует, что нет необходимости приспосабливать его для функционирования в тяжелых условиях. Это дает ряд преимуществ таких как: более широкий выбор, из представленных на рынке элементов; не требуется герметизация отдельных элементов по стандарту IP.

Далее представлены описания всех элементов, находящихся на пункте управления.

4.1.1 Техническое описание автоматизированного рабочего места

Автоматизированное рабочее место в системе представляет собой диспетчерскую станцию. В данной системе будет использоваться 2 АРМа. Один будет предназначен для диспетчера, а второй будет использоваться технологическим персоналом. В качестве диспетчерских станций была выбрана диспетчерская станция «Dell Precision T5500». Они предназначены для применения в промышленных условиях и при круглосуточной эксплуатации[4].

На экраны автоматизированного рабочего места диспетчера выводится:

– однолинейные схемы подстанций;

– информация о состоянии оборудования, представление оперативной, архивной и справочной информации;

– тренды;

– произошедшие события;

– нормативно-справочная и другая информация.

АРМ технологического персонала предназначен для обеспечения возможности мониторинга и диагностики работы всего оборудования телемеханики, а также сопровождения и модернизации программного обеспечения всего комплекса.

Функции АРМа технологического персонала:

– отображение состояния всех устройств телемеханики;

– отображение однолинейной схемы объектов энергоснабжения в режиме просмотра, без возможности телеуправления;

– отображение состояния всех каналов связи и интерфейсов;

– диагностика и контроль системы телемеханики;

– запрос архива служебной информации и её просмотр за любой промежуток времени;

– документирование состояния оборудования телемеханики.

Она отвечает рекомендуемым системным требованиям, для стабильной работы SCADA системы, которые приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Рекомендуемые системные требования SCADA системы

| Характеристики | Значения |
| --- | --- |
| Центральный процессор | Intel Core i3 |
| Тактовая частота процессора | 2.4 ГГц |
| Оперативная память | 4 Гбайт |
| Видеоадаптер | 128 Мбайт |

Технические характеристики диспетчерской станции  представлены в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Основные технические характеристики рабочей станции «Dell Precision T5500»

| Перечень элементов | Технические характеристики |
| --- | --- |
| Центральный процессор | Intel Core i5 |
| Тактовая частота процессора | 3.70 GHz |
| Оперативная память | 6GB (3x2GB) DDR3 ECC RDIMM Requires 64 Bit OS |
| Тактовая частота шины | 1333 MHz |
| Видеокарта | NVIDIA Quadro NVS450 512 MB DisplayPort PCIe x16 Graphics Card |
| Жесткий диск | SATA Hard Drives, RAID 1 (Mirroring) for 2 Hard Drive 500 GB (15000 rpm) SAS Hard Drive |
| Сетевая карта | Broadcom 5722 10/100/1000 BASE-TX for 2 network interface card PCIe x1 (Kit) |
| Монитор | Dell 21,5”, 16:9, 1920x1080, IPS, 60Hz |

4.1.2 Техническое описание видеостены

Видеостена используется для обеспечения целостности и объективности восприятии информации о состоянии системы электроснабжения. Вывод информации осуществляется на восемнадцать панелей с физической конфигурацией три на шесть блока.

Общие размеры видеостены составляют 2.4 м. на 7.2 м., с общей разрешающей способностью 3240 на 11520 пикселей. Для уменьшения угла обзора, конструкция видеостены имеет дугообразную форму.

В качестве модулей для видеостены будут использованы модули «Samsung UD55E-B».

Основные технические характеристики представлены в таблице 4.3.

Таблица 4.3 – Основные технические характеристики модуля «Samsung UD55E-B»[5]

| Характеристики | Значения |
| --- | --- |
| Диагональ | 55” |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Матрица | VA |
| Контрастность | 4000:1 |
| Угол обзора | 178° |

4.1.3 Техническое описание сервера телемеханики

Для сбора и обработки данных, поступающих от контролируемых пунктов подстанций, используются резервированные серверы. Использование принципа горячего резервирования позволяет решать задачи безударного перехода и обеспечения устойчивой работоспособности системы, в случае отказа одной единицы из резервированного оборудования.

В случае отказа одного из серверов гарантированно сохраняется вся полнота функций, на прежнем уровне сохраняются параметры скорости передачи данных между диспетчерским пунктом и контролируемыми пунктами, обработка сообщений и обнаружение нештатных ситуаций.

В качестве резервированных серверов применяются серверы «PowerEdge R710», производства компании «Dell». Имеет необходимые порты для подключения внешних устройств по необходимости.

Основные технические характеристики представлены в таблице 4.4.

Таблица 4.4 – Основные технические характеристики сервера «Dell PowerEdge R710»[4]

| Перечень элементов | Технические характеристики |
| --- | --- |
| Центральный процессор | 2x Intel Xeon X5690, 6C, 12M Cache, 6.40GT/s, 130W TDP, Turbo, HT |
| Тактовая частота процессора | 3.46 GHz |
| Оперативная память | 16 GB Memory for 2 CPUs, DDR3 (4x4GB Dual Ranked LV RDIMMs) |
| Тактовая частота шины | 1333 MHz |
| Видеокарта | Integrated RAID Controller, 512MB Cache, For x6 Backplane |
| Жесткий диск | Embedded Gigabit Ethernet NIC with 4p TOE |
| Сетевая карта | Broadcom BMC57710 |

4.1.4 Техническое описание Ethernet-коммутатора

Коммутатор используется для связи между серверами и диспетчерской станции, а так же осуществляет прием информации с линии связи и ее распределение. В качестве коммутатора в системе был выбран «HP 5500-48G-4SFP HI». Коммутатор данной модели будет также использован на контролируемом пункте. Этот коммутатор отвечает технически требованиям и может обеспечить качественную работу системы. Коммутатор является управляемым третьего уровня, имеет веб-управление и не нуждается в преобразовании оптического сигнала.

Основные технические характеристики представлены в таблице 4.5.

Таблица 4.5 – Основные технические характеристики коммутатора «HP 5500-48G-4SFP HI»[6]

| Характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Коммутационная матрица | 224GB/s |
| Скорость пересылки пакетов | 166.2 Mpps |
| Таблица MAC-адресов | 32000 |
| Буфер пакетов | 6 MB |
| Порты Gigabit Ethernet | 48 |
| Слоты SFP | 4 |
| Слоты SFP + | 2 |
| RS-232c (COM) | 1 (RJ-45) |
| RS-485 | 1 |

4.1.5 Техническое описание источник бесперебойного питания

Источник бесперебойного питания является неотъемлемой частью пункта управления. Он обеспечивает бесперебойную работу серверов и коммутаторов системы в аварийных ситуациях. Это необходимо, так как от работы всей системы зависит безопасность пассажиров, находящихся в метро. В качестве источника бесперебойного питания был выбран «APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200-240V». Он отвечает всем требованиям, предъявляемым к системе,  а так же высокой надежностью и большим запасов времени автономной работы.

Основные технические характеристики представлены в таблице 4.6.

Таблица 4.6 – Основные технические характеристики «APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200-240V»[7]

| Характеристики | Значение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Выходные розетки | IEC320-C13, IEC320-C19, IEC320-C20 |

Продолжение таблицы 4.6

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Общее количество выходных розеток | 10 |
| Время резервного питания при максимальной нагрузке | 6.3 минуты (нагрузка 2700 Вт) |
| Мощность | 2700 Вт |
| Полная мощность | 3000 VA |
| Схема автоматической стабилизации напряжения | Присутствует |
| Номинальное входное напряжение | 208-230 В |
| Выходное напряжение | 208-240 В |
| КПД | 99% |
| Интерфейсы | USB, RS232, Ethernet |

4.1.6 Техническое описание серверного шкафа

Серверный шкаф предназначен для размещения серверного оборудования и ограничение доступа к нему людей, которые не имеют допуска. Так как оборудование размещается в рабочем здании, то можно использовать шкафы только с системой микроклимата, которая предназначена для того, чтобы избежать перегрева оборудования и выхода его из строя. В шкафу будут размещены элементы такие как: два сервера, два управляемый Ethernet-коммутатор и источник бесперебойного питания. Будет использоваться шкаф «Rittal TS IT 600x1200x600 24U».

Основные технические характеристики представлены в таблице 4.7.

Таблица 4.7 – Основные технические характеристики серверного шкафа «Rittal TS IT 600x1200x600 42U»[8]

| Характеристики | Значение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Ширина | 600 мм |

Продолжение таблицы 4.7

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Высота | 1200 мм |
| Глубина | 600 мм |

4.2 Выбор элементной базы контролируемого пункта системы ТУ-ТС

Элементная база контролируемого пункта должна быть современной и отвечать всем требованиям надежности и безопасности. Современные цифровые компоненты компактнее и проще в эксплуатации. Контролируемый пункт будет располагаться на самой подстанции, что подразумевает собой нахождение элементов в тяжелых условиях, способность функционирования при низких температурах. Все элементы будут расположены в шкафу, что обеспечит защиту по стандарту IP.

Далее представлены описания всех элементов, находящихся на пункте управления.

4.2.1 Техническое описание монтажного шкафа контроллеров телемеханики

Монтажный шкаф предназначен для размещения в нем элементов системы телемеханики, а также обеспечивать защиту от пыли и влаги. Будет использоваться шкаф «Rittal TS IT 800x2000x1000 42U». В этом шкафу также присутствует система контроля микроклимата, которая обеспечивает постоянную температуру внутреннего воздуха. В нем будут располагаться такие элементы как: система контроллеров, источник бесперебойного питания, управляемый Ethernet-коммутатор и панельный компьютер.

Основные технические характеристики представлены в таблице 4.8.

Таблица 4.8 – Основные технические характеристики монтажного шкафа «Rittal TS IT 800x2000x1000 42U»[8]

| Характеристики | Значение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Ширина | 800 мм |

Продолжение таблицы 4.8

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Высота | 2000 мм |
| Глубина | 1000 мм |
| Степень зашиты | IP 55 |

4.2.2 Техническое описание системы контроллера

Контроллер используется для управления выбранными элементами, а также для опроса телесигнализации. В данной системе основным критерием выбора является надежность, так как от работы всей системы зависят жизни людей, которые регулярно пользуются метрополитеном. Для данной системы был выбран система компании «Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H.» серии X20. Данная серия является компактной, современной, простой в эксплуатации и надежной.

В состав системы X20 входит контроллер, снабженный панелью управления, «Power Panel 65». Из линейки контроллеров Power Panel 65 выберем устройство 4PP065.0571-X74F. Основные технические характеристики представлены в таблице 4.9. Данная модель обладает большим, по сравнению с другими моделями, экраном; так же в ней имеются дополнительные элементы управления; также в этой модели существует возможность организации X2X связи для подключения модулей ввода/вывода.

Структурная схема контроллера представлена на рисунке 4.1.

Рисунок 4.1 – Структурная схема контроллера

Таблица 4.9 – Основные технические характеристики контроллера «4PP065.0571-X74F»[9]

| Характеристики | Значения |
| --- | --- |
| Процессор | Geode LX800, x86 500 MHz 128 Kbyte |
| Flash | 4 Mbyte |
| Стандартная память ОЗУ | 128 Mbyte DDR SDRAM 200 Kbyte SRAM |
| USB порты | USB 1.1 USB 2.0 |
| Ethernet | 10/100 Mbyte/s |
| Дисплей | TFT, 5.7”, QVGA 320x240, резистивный |

Для подключения устройств к контроллеру будут применяться модули расширения для контроллера, подключаемые к внутренней шине контроллера.

Преимущества применения контроллера «B&R» серии Х20:

– наибольшая плотность компонентов;

– оптимальная модульность благодаря широкой номенклатуре модулей ввода/вывода;

– простой монтаж и обслуживание;

– безопасная работа в неблагоприятных условиях;

– функции диагностики;

– децентрализованная внутренняя шина.

Все устройства, размещаемые на подстанции, имеют интерфейс RS485, поэтому необходимы модули для последовательного удаленного подключения сложных устройств подстанции к контроллеру. Но для подключения таких модулей необходим шинный приемник, для связи c контроллером. В контроллере используется внутренняя шина X2X Link, поэтому нам нужен приемник шины X2X Link. Для решения этой задачи нам подойдет модуль «X20BR9300»[9]. Основные технические характеристики представлены в таблице 4.10. Этот модуль выполняет следующие функции:

– приемник шины X2X Link;

– питание X2X Link и внутренней шины ввода/вывода;

– гальваническая развязка питающей линии и питания сети X2X Link;

– резервирование питания X2X Link за счет одновременной эксплуатации нескольких модулей питания.

Для работы данного модуля необходима база для модуля питания. Рекомендуемой производителем является база «X20BM01». Основные технические характеристики представлены в таблице 4.11. Также необходима клеммная колодка. Будем использовать рекомендуемую производителем «X20TB12». Основные технические характеристики представлены в таблице 4.12.

Таблица 4.10 – Основные технические характеристики шинного приемника «X20 BR9300»[9]

| Характеристики | Значения |
| --- | --- |
| Шина | 1.62 Вт |
| Внутренний ввод/вывод | 0.6 Вт |
| Входное напряжение X2X Link | 24 В |
| Входной ток X2X Link | 0.7 А |
| Номинальная выходная мощность | 7 Вт |
| Режим резервирования | Да |

Таблица 4.11 – Основные технические характеристики шинного модуля «X20 BM01»[9]

| Характеристики | Значения |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность | 0.13 Вт |
| Номинальное напряжение | 24 В |
| Рабочая температура | -25 ... 50°C |

Таблица 4.12 – Основные технические характеристики клеммного блока «X20 TB12»[9]

| Характеристики | Значения |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение | 230 В |
| Максимальное напряжение | 253 В |
| Номинальный ток | 10 А |

Для подключения устройств по интерфейсу RS485 будем использовать коммутационный модуль «X20CS1030». Основные технические характеристики представлены в таблице 4.13. Для его подключения к общей шине необходимо использовать базовый модуль «X20BM11». Основные технические характеристики представлены в таблице 4.14. А для подключения устройств к коммутационному модулю необходима рассмотренная выше клеммная колодка «X20TB12».

Таблица 4.13 – Основные технические характеристики интерфейсного модуля «X20 CS1030»[9]

| Характеристики | Значения |
| --- | --- |
| Интерфейсный модуль | RS232 |
| Максимальная скорость передачи | 115.2 Кбит/с |
| Шина | 0.01 Вт |
| Внутренний ввод/вывод | 1.44 Вт |

Таблица 4.14 – Основные технические характеристики модуля «X20BM11»[9]

| Характеристики | Значения |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность | 0.13 Вт |
| Номинальное напряжение | 24 В |
| Рабочая температура | -25 ... 50°C |

4.2.3 Техническое описание источника бесперебойного питания

Источник бесперебойного питания является неотъемлемой частью контролируемого пункта, для обеспечение бесперебойного питания. Для контролируемого пункта требуется высокий запас автономности, по этому будет использоваться источник бесперебойного большой емкости. В качестве ИПБ будет использоваться «APC Smart-UPS SRT 10000VA RM 230V».

Основные технические характеристики представлены в таблице 4.17.

Таблица 4.17 – Основные технические характеристики «APC Smart-UPS SRT 10000VA RM 230V»[7]

| Характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Выходные розетки | IEC320-C13, IEC320-C19, винтовые клемы |
| Общее количество выходных розеток | 14 шт |
| Время резервного питания при максимальной нагрузке | 3.8 минуты (нагрузка 10000 Вт) |
| Мощность | 10000 Вт |
| Полная мощность | 10000 VA |
| Схема автоматической стабилизации напряжения | Присутствует |
| Номинальное входное напряжение | 230-400 В |
| Выходное напряжение | 230 В |
| КПД | 95% |
| Интерфейсы | USB, RS232, Ethernet |

4.2.4 Техническое описание панельного компьютера

Панельный компьютер представляет собой компьютер, функционал которого заключен в едином корпусе, а именно монитора. Он предназначен для установки на самой подстанции, где можно на месте просмотреть работу системы подстанции. Для системы был выбран панельный компьютер «AFL2-12A-HM65/PC-R14». Он отвечает всем техническим характеристикам и предъявленным требованиям.

Основные технические характеристики приведены в таблице 4.18.

Таблица 4.18 – Основные технические характеристики устройство дуговой защиты «AFL2-12A-HM65/PC-R14»[10]

| Характеристики | Значения |
| --- | --- |
| Диагональ экрана | 12.1” |
| Разрешение экрана | 1024 x 768 |
| Центральный процессор | Intel Core i5-2510E |
| Оперативная память | DDR3 1333, 4GB |
| Видеоконтроллер | Встроенный |
| COM порты | 3 |
| USB порты | 5 |
| Сетевые интерфейсы | Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n |
| Накопители | SSD, HDD |

4.2.5 Техническое описание устройства релейной защиты

Устройство релейной защиты предназначено для скорейшего отключения поврежденного элемента или участка энергосистемы от ее неповрежденных частей.

Действия средств релейной защиты организованы по принципу непрерывной оценки технического состояния отдельных контролируемых элементов электроэнергетических систем.

Релейная защита осуществляет непрерывный контроль состояния всех элементов электроэнергетической системы и реагирует на возникновение повреждений и ненормальных режимов.

При возникновении повреждений релейная защита должна выявить повреждённый участок и отключить его, воздействуя на специальные силовые выключатели, предназначенные для размыкания токов повреждения (короткого замыкания).

Эти элементы будут эксплуатироваться в тяжелых условиях. В качестве устройства релейной защиты будет использовано «БМРЗ-100». БМРЗ-100 отвечает всем критериям, которые к нему предъявляются. Данное устройство обеспечивает управление высоковольтными выключателями с пружинно-моторным приводом, электромагнитным приводом и приводом с магнитной защелкой.

Основные технические характеристики приведены в таблице 4.19.

Таблица 4.19 – Основные технические характеристики устройство линейной защиты «БМРЗ-100»[11]

| Характеристики | Значения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Диапазон температуры | От -40 до +55 °С |
| Влажность | До 98% |
| Степень защиты | IP54 |
| Диапазон питающего напряжения | 66-264 В |
| Устойчивость к полному исчезновению напряжения | 2.4 с |
| Время готовности при включении | 0.25 с |
| Аналоговые входы | 6 шт |
| Диапазон измеряемых напряжений на аналоговых входах | 2-264 В |
| Диапазон измеряемых токов фаз на аналоговых входах | 0.25-250 А |
| Дискретных входов | 10 шт |
| Номинальное напряжение на дискретном входе | 110 В / 220 В |
| Дискретные выходы | 10 шт |

Продолжение таблицы 4.19

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Диапазон коммутируемых напряжений на дискретных выходах | 5-264 В |
| Порты | COM, RS485 |

4.2.6 Техническое описание устройства дуговой защиты

Дуговая защита представляет собой вид быстродействующей защиты от коротких замыканий, основанной на регистрации спектра света открытой электрической дуги.

Принцип работы устройств основан на том, что с помощью волоконно-оптических датчиков устройство фиксирует в ближнем инфракрасном диапазоне световую вспышку от электрической дуги и формирует сигнал на отключение питающего напряжения от распредустройства. Тем самым обеспечивается защита оборудования не только от разрушения, но и сводятся к минимуму или практически исключаются повреждения этого оборудования. При этом устройство обеспечивает безопасность обслуживающего персонала.

Данное устройство будет использоваться в условиях больших перепадов температур,  условиях высокой пыльности и влажности.  В качестве устройства дуговой защиты выберем устройство «ОВОД-МД» научно-производственной фирмы «ПРОЕЛ» (Санкт-Петербург, Россия). Устройства производства данного предприятия являются наиболее популярными, а само предприятие имеет большой опыт в производстве данных устройств.

Для повышения селективности и надежности команда на отключение силовых электрических цепей выдается только при наличии двух факторов: световой вспышки от электрической дуги и работы максимальной токовой защиты без выдержки времени или защиты минимального напряжения.

Данное устройство обеспечивает:

– полный автоматический контроль работоспособности оптоэлектронного тракта;

– выдачу команд на отключение выключателей силовых электрических цепей;

– определение по номеру датчика отсека, в котором возникла электрическая дуга;

– наличие связи по стандартным последовательным каналам RS232 с персональным компьютером или RS485 с АСУ, позволяющие дистанционно вести управления и контроль состояния устройства (скорость обмена – от 1200 до 57600 бит/с);

– автоматическую фиксацию временной диаграммы всех активных дискретных сигналов при срабатывании: датчиков, входов максимальной токовой защиты и выходов отключения;

– формирование дискретных сигналов неисправности устройства, пропадания оперативного тока и общего сигнала о срабатывании дуговой защиты;

– индикация текущего состояния устройства;

– ведение журнала событий;

– защита от ложных срабатываний.

– быстрый и простой монтаж;

– отсутствие материальных затрат и потерь при эксплуатации.

Структурная схема устройства дуговой защиты представлена на рисунке 4.2.

Рисунок 4.2 – Структурная схема устройства дуговой защиты

Основные технические характеристики приведены в таблице 4.20.

Таблица 4.20 – Основные технические характеристики устройство дуговой защиты «ОВОД-МД»

| Характеристики | Значения |
| --- | --- |
| Рабочий диапазон температур | От -40 до +55 °С |
| Степень защиты | IP54 |
| Влажность | До 98% |
| Время срабатывание без блокировки | 9 мс |
| Выходные дискретные сигналы управления |  |
| Количество выходов отключения «сухого» реле | 20 шт |
| Коммутируемое напряжение постоянного и переменного тока | 264 В |
| Коммутируемый постоянный ток замыкания/ размыкания при активной индуктивной нагрузке | 5/0.2 А |
| Коммутируемый переменный ток замыкания/ размыкания при активной индуктивной нагрузке | 5/5 А |
| Выходные дискретные сигналы сигнализации |  |
| Количество сигналов | 3 шт |
| Коммутируемое напряжение постоянного или переменного тока | 264 В |
| Входные дискретные сигнал |  |
| Количество дискретных входов | 6 |
| Входной ток, не более | 10 мА |
| Напряжение надежного срабатывания | 120-264 В |
| Интерфейсы | RS-232-C, RS-485, USB |

4.2.7 Техническое описание монтажного шкафа модулей телемеханики

Монтажный шкаф предназначен для размещения в нем модулей  системы телемеханики, а также обеспечивать защиту от пыли и влаги. Будет использоваться шкаф «Rittal CM Компактный 600x800x400».

В данном шкафу будут расположены модули системы телемеханики такие как: модули телесигнализации и модули телеуправления.

Основные технические характеристики приведены в таблице 4.21.

Таблица 4.21 – Основные технические характеристики монтажного шкафа «Rittal CM Компактный 600x800x400»[8]

| Характеристики | Значения |
| --- | --- |
| Ширина | 600 мм |
| Глубина | 400 мм |
| Высота | 800 мм |
| Степень защиты | IP55 |

4.2.8 Техническое описание модулей дискретного ввода

Модули телемеханики представлены двумя типами: модули телесигнализации и модулями телеуправления.

Модули телесигнализации предназначены для сбора информации от датчиков телесигналов.

Модули телеуправления предназначены для приема и выдачи команда телеуправления, контроля достоверности принятой команды, управления исполнительными устройствами, контроля всех этапов выполнения команды ТУ.

Данные модули основаны на одной элементной базе. В качестве элементов будет использоваться модули дискретного ввода «TS32».

Основные технические характеристики приведены в таблице 4.22.

Таблица 4.22 – Основные технические характеристики модуля дискретного входа «TS32»[13]

| Характеристики | Значения |
| --- | --- |
| Каналы | 32 шт |
| Напряжение на разомкнутых клеммах | 24 VDC |
| Гальваническая развязка | 1500 В |
| Рабочий ток канала | 10 мА |
| Интерфейсы | RS-485 |

4.2.9 Техническое описание выпрямителя

Выпрямитель используется для преобразования переменного тока в постоянный. Он необходим в данном проекте, так как используемая система X20 использует постоянное напряжение 24 вольта. В качестве выпрямителя используется выпрямитель «DR-75-24». Он отвечает всем требованиям, которые предъявляются к системе.

Основные технические характеристики приведены в таблице 4.23.

Таблица 4.23 – Основные технические характеристики выпрямитель «DR-75-24»[14]

| Характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Входное напряжение | 85-264 В. перем. |
| Выходное напряжение | 24 В. пост. |
| Выходной ток | 0~3.2 А |
| Выходная мощность | 76.8 Вт |

4.3 Выбор элементной базы пункта управления системы ТИ

Элементная база пункта управления должна быть современной и обеспечивать необходимую вычислительную. Пункт управление будет расположен в рабочем здании и от сюда следует, что нет необходимости приспосабливать его для функционирования в тяжелых условиях. Это дает ряд преимуществ таких как: более широкий выбор, из представленных на рынке, элементов; не требуется герметизация отдельных элементов по стандарту IP.

В пункте управления системы телеизмерений будут использоваться такие же элементы, что и в основной системе телемеханики. В качестве сервера используется тот же, что был представлен и рассмотрен в пункте 4.1.3. Диспетчерская станция идентичная той, что представлена в пункте 4.1.1. Управляемый Ethernet-коммутатор такой же, что представлен в пункте 4.1.4.

4.3.1 Техническое описание источника бесперебойного питания

В данной системе можно использовать источники бесперебойного питания меньшей мощности, чем были рассмотрены ранее. Это обосновано тем, что пункт управления системы телеизмерений представлен меньшим количеством аппаратных элементов. В качестве источника бесперебойного питания будет использован «APC Smart-UPS 1500 ВА».

Основные технические характеристики представлены в таблице 4.24.

Таблица 4.24 – Основные технические характеристики «APC Smart-UPS 1500 ВА»[7]

| Характеристики | Значение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Выходные розетки | IEC320-C14 |
| Общее количество выходных розеток | 4 |
| Время резервного питания при максимальной нагрузке | 4.7 минуты (нагрузка 1000 Вт) |
| Мощность | 1000 Вт |
| Полная мощность | 1500 VA |
| Схема автоматической стабилизации напряжения | Присутствует |
| Номинальное входное напряжение | 220-230 В |
| Выходное напряжение | 220-240 В |

Продолжение таблицы 4.24

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| КПД | 98% |
| Интерфейсы | USB, RS232, Ethernet |

4.3.2 Техническое описание серверного шкафа системы ТИ

Серверный шкаф предназначен для размещения серверного оборудования и ограничение доступа к нему людей, которые не имеют допуска. Так как оборудование размещается в рабочем здании, то можно использовать шкафы только с системой микроклимата, которая предназначена для того, чтобы избежать перегрева оборудования и выхода его из строя. Будет использован шкаф меньшего размера, по сравнению с тем, что был представлен в пункте 4.1.6. Будет использоваться шкаф «Rittal ТЕ8000 600x600x800 11U». В нем будут размещаться: сервер, Ethernet-коммутатор и источник бесперебойного питания.

Основные технические характеристики представлены в таблице 4.25.

Таблица 4.25 – Основные технические характеристики серверного шкафа «Rittal ТЕ8000 600x600x800 11U»[8]

| Характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Ширина | 600 мм |
| Высота | 600 мм |
| Глубина | 800 мм |

4.4 Выбор элементной базы контролируемого пункта системы ТИ

Контролируемый пункт системы телеизмерений должен быть выполнен на основе современной элементной базе и отвечать всем требованиям безопасности и надежности. Данный контролируемый пункт предназначен для сбора информации телеизмерений. Он будет располагаться на самой подстанции, а значит работа в тяжелых условиях.

На контролируемом пункте будут частично использоваться те же элементы, которые были рассмотрены выше. Панельный компьютер будет использоваться такой же, как был представлен в пункте 4.2.4. В качестве источника бесперебойного питания будет использоваться ИПБ представленный в пункте 4.3.1.

4.4.1 Техническое описание монтажного шкафа контролируемого пункта системы телеизмерений

Монтажный шкаф предназначен для размещения в нем элементов системы телеизмерений, а также обеспечивать защиту от пыли и влаги. Будет использоваться шкаф «Rittal EL 15U 600x746x473». В нем будут располагаться такие элементы как: панельный компьютер, источник бесперебойного питания и регистратор событий.

Основные технические характеристики приведены в таблице 4.26.

Таблица 4.26. – Основные технические характеристики монтажного шкафа «Rittal EL 15U 600x746x473»[8]

| Характеристики | Значения |
| --- | --- |
| Ширина | 600 мм |
| Глубина | 600 мм |
| Высота | 1000 мм |
| Степень защиты | IP55 |

4.4.2 Техническое описание регистратора электрических процессов

Регистратора электрических процессов предназначен для измерения напряжения и силы постоянного тока, действующих значений напряжения и силы переменного тока, активной, реактивной и полной мощности; а так же для регистрации, хранения и анализа информации о стационарных и переходных процессах регистрации аварийных событий и систем мониторинга переходных процессов. Будет использоваться регистратор электрических процессов «ПАРМА РП4.11». Данный регистратор отвечает всем требованиям безопасности и надежности, которые к нему предъявляются.

Основные технические характеристики приведены в таблице 4.27.

Таблица 4.27 – Основные технические характеристики регистратора электрических процессов «ПАРМА РП4.11»[15]

| Наименование измеряемой величина | Диапазон измерений |
| --- | --- |
| Напряжение постоянного тока | От 0.001 до 650 |
| Действующие значение напряжение переменного тока | От 0.007 до 460 |
| Сила постоянного тока | От 0.035мА до 28 мА От 0.028 А до 25 А |
| Действующее значение силы переменного тока | От 0.025 мА до 20 мА От 0.02 А до 200 А |
| Частота переменного тока | От 40 Гц до 65 Гц |
| ЧМИ | Web-интерфейс |
| Интерфейсы | Ethernet, USB 2.0, USB 3.0 |

4.4.3 Техническое описание измерительного трансформатора тока

Измерительный трансформатор  предназначен для измерения и контроля в данном случае тока. Применяется в тех случаях, когда непосредственное подключение измерительного прибора невозможно или неудобно. В качестве измерительного трансформатора тока будет использован измерительный трансформатор тока «ТТК-А-1000/5А-5ВА-0,5S-УХЛ3-КЭАЗ». Он отвечает всем техническим характеристикам и предъявленным требованиям.

Основные технические характеристики приведены в таблице 4.28.

Таблица 4.28 – Основные технические характеристики измерительного трансформатора тока «ТТК-А-1000/5А-5ВА-0,5S-УХЛ3-КЭАЗ»[16]

| Характеристики | Значения |
| --- | --- |
| Номинальная мощность нагрузки | 0 кВА |
| Класс точности | 0.5S |
| Номинальный первичный ток | 1000 А |
| Номинальный вторичный ток | 5 А |

4.4.4 Техническое описание измерительного трансформатора напряжения

Измерительный трансформатор напряжения, так же как и тока, предназначен для его измерения и контроля. Применяется в тех случаях, когда непосредственное подключение измерительного прибора невозможно или неудобно. В качестве измерительного трансформатора напряжения будет использован измерительный трансформатор напряжения «НОЛ.12-10». Он соответствует всем техническим характеристикам и предъявленным требованиям.

Основные технические характеристики приведены в таблице 4.29.

Таблица 4.29 – Основные технические характеристики измерительного трансформатора напряжения «НОЛ.12-10»[17]

| Характеристики | Значения |
| --- | --- |
| Класс напряжения | 10 кВ |
| Номинальное напряжение первичной обмотки | 10500 В |
| Номинальное напряжение вторичной обмотки | 100 В и 127 В |
| Номинальная частота | 50 Гц |
| Класс точности | 1.0 |

4.5 Линия связи

Наиболее уязвимым элементом системы является уровень коммуникаций, так как каналы связи наиболее подвержены возможным повреждениям, в силу своего расположения. Учитывая эти факторы, для обеспечения устойчивой коммуникации диспетчерского пункта и контролируемых пунктов, будем использовать два независимых канала коммуникаций кольцевой структуры. Такое решение обеспечит устойчивую коммуникацию между аппаратными средствами всей системы.

Для обеспечения гарантированной и устойчивой связи между компонентами системы используем оптический кабель, который обладает высокой помехозащищенностью, пропускной способностью и способностью передавать информацию на большие расстояния без применения повторителей.

Такая структура коммуникаций обеспечит устойчивую связь диспетчерского пункта с контролируемыми пунктами даже при неоднократном повреждении линии передачи данных.

В качестве волоконно-оптического кабеля будет использоваться оптический одномодовый 64 волоконный кабель марки «ОКС (Н,Г) ЛП-T». Он обладает большой скоростью передачи и предназначен для укладки в тяжелых условиях, благодаря наличию стальной гофрированной брони.

Основные технические характеристики приведены в таблице 4.30.

Таблица 4.30 – Основные технические характеристики оптического одномодового 64 волоконного кабеля марки «ОКС (Н,Г) ЛП-T»[18]

| Характеристики | Значения |
| --- | --- |
| Количество волокон | 64 |
| Тип волокна | Одномод |

4.6 Разработка схемы подключения устройств контролируемого     пункта системы ТИ

Контролируемый пункт системы телеизмерений является сложным устройством. Все соединения должны быть надежными и долговечными.

Информация с измерительных трансформаторов поступает на регистратор электрических процессов «ПАРМА 4.11». После этого информация обрабатывается и поступает на Ethernet-коммутатор третьего уровня, где в свою очередь она передается на панельный компьютер контролируемого пункта по каналу Ethernet и на пункт управления по оптоволоконной линии связи. За автономность работы контролируемого пункта отвечает источник бесперебойного питания на 1500 VA.

Схема подключения представлена на рисунке 4.3

Рисунок 4.3 – Схема подключения элементов КП системы ТИ

4.7 Разработка схемы подключения устройств контролируемого     пункта системы ТУ–ТС

Контролируемый пункт системы телеуправления и телесигнализации является сложным устройством. Все соединения должны быть надежными и долговечными.

Информация с устройств релейной защиты, устройств дуговой защиты и с модулей дискретного ввода поступает на модули «X20 CS1030». После по внутренней шине она передается на шинный приемник «X20 BR9300», а после этого по интерфейсу RS-485 передается на контроллер. После обработки информации, она поступает на Ethernet-коммутатор третьего уровня, где в свою очередь информация передается на панельный компьютер и на пункт управления по оптоволоконной линии связи. На контролируемом пункте работают две системы контроллеров. Один основной, второй резервный. Горячий способ резервирования.  За автономность работы контролируемого пункта отвечает источник бесперебойного питания на 10000 VA.

Схема подключения представлена на рисунке 4.4

|  | Рисунок 4.4 – Схема подключения элементов КП системы ТУ–ТС |
| --- | --- |

5 СИСТЕМНЫЕ РАСЧЕТЫ

5.1 Расчет волоконно-оптической линии связи

Качество связи в системе с волоконно-оптической линией связи характеризуется вероятностью ошибки Pош, которая в первом приближении определяется уровнем флуктуационных шумов на выходах фотоприемников и межсимвольной интерференцией. Для простоты расчета можно считать действие интерференции пренебрежимо малым, если удлинение импульса, прошедшего световод одного участка линии протяженностью Lкм, не превышает половины длительности тактового интервала. Это условие определяет первое расчетное соотношение для определения допустимой длины участка[19]:

LFТ≤1/2δτ				    (5.1)

где 	FТ – тактовая частота линейного сигнала, которая составляет 100 МГц.

Из приведенного соотношения следует, что при заданном волокне достижимая скорость передачи обратно пропорциональна длине участка. Для одномодового волокна δτ≈0,2 нс/км, достигается наибольшая скорость Vτ max=2,5 Гбит/с.

Подставив в (5.1) значения δτ и FТ получаем

L∙10000000≤2,5∙109

От сюда следует, что допустимая длина линии связи равна 25 километрам, что является оптимальным решением.

Мощность сигнала на входе фотодетектора

Px=PизлKBKp.c.2Kн.c.n∙10-σчL			    (5.2)

где     Pизл – мощность излучаемая генератором света, мВт;

KB – коэффициент потерь на ввод и вывод излучения в волокно, зависящий от числовой апертуры волокна, угловой расходимости излучения и согласующего устройства и др.;

Kp.c. – коэффициент передачи одного разъемного соединения кабеля;

Kн.c. – коэффициент передачи одного неразъемного соединения кабеля;

n – число неразъемных соединений на длине участка L.

Вводя вместо коэффициентов KB, Kp.c. и Kн.c. соответствующие коэффициенты ослабления, дБ,

ηB=10∙lg1KB; ηp.c.=10∙lg1Kp.c.; ηн.c.=10∙lg1Kн.c	    (5.3)

и учитывая (5.2), получим второе расчетное соотношение

σxL+nηн.c.≤П-2ηp.c.	                                  (5.4)

где 	П =  Pизл - ηB - Pxмин – так называемый энергетический потенциал аппаратуры.

Подставив в (5.3) значения KB, Kp.c. и Kн.c. получим

ηB=-0,3; ηp.c.=-13; ηн.c.=0,4

Целью расчета является определение максимальной длины участка при условии одновременного выполнения неравенств (5.1) и (5.4). Рассчитав значение П, которое равно 4,3 дБ, подставляем полученное значение в (5.4)

L+6,4≤30,3

От сюда следует, что допустимая длина линии связи равна 23,9 километра, что является оптимальным решением.

Одновременно выполняются данные неравенства (5.1) и (5.4), что означает что максимальная длина линии равна 23,9 километра, что является оптимальным.

5.2 Расчёт надежности

Надежность – свойство изделия выполнять заданные функции, сохраняя эксплуатационные показатели в заданных пределах в течение требуемого промежутка времени. Надежность является комплексным свойством, которое обуславливается качественными характеристиками (безотказностью, долговечностью, ремонтопригодностью) и количественными[19]:

– вероятностью безотказной работы

(5.5)

где  е – основание натурального логарифма; t – заданное время работы изделия;

– средней наработкой до отказа

(5.6)

– интенсивностью отказа схемы

(5.7)

где     λi – интенсивность отказов элементов данной группы;

ki – количество элементов данной группы;

– вероятностью отказа

Q= 1 – P					     (5.8)

Порядок расчета:

– выбираем значения λi для элементов, которые входят в состав нашего изделия;

– по выражению (5.7) рассчитываем интенсивность отказа схемы;

λсх = 0,872· 10–5

– из выражения (7.2) находим наработку до отказа;

– по выражению (7.1) определяем вероятность безотказной работы.

Произведем расчет количественных показателей надежности системы. Для удобства расчета λсх составим таблицу 5.1.

Таблица 5.1 –Расчета интенсивности отказа схемы

| Тип элемента | λ, 1/час | Кол–во, шт. | λi, 1/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Цифровые интегральные микросхемы | 0.023·10–6 | 116 | 2,668∙10-6 |
| Измерительные трансформаторы | 0,028·10–6 | 60 | 1,68·10–6 |
| Разъем штепсельный | 3,00·10-8 | 440 | 1,32·10–5 |

Тогда количество часов наработка до отказа составит

(5.9)

Вероятность безотказной работы при времени работы изделия, равным 5000 ч., будет

P = e-1,755∙10-5∙5000 =0,916                                  (5.10)

Следовательно, вероятность отказа составит

Q = 1 – P = 1 – 0,905 = 	0,084                                (5.11)

5.3 Расчёт пропускной способности канала связи и скорости передачи сообщений

Скорость передачи информации в канале связи определяется средним количеством информации, переданной в единицу времени. Она зависит от характеристик данного канала и от вероятностей поступающих на вход символов и их статистической связи[19].

Для определения пропускной способности воспользуемся выражением:

(5.15)

где   – техническая скорость (скорость модуляции) передачи сигнала, которая рассчитывается по следующей формуле, где τ – длительность символов и равен τ = 10 нс., бод:

(5.16)

Подставив численные значения в формулу (5.15), получим, дв.ед./с.:

C=10∙1010∙1+9,74∙10-12∙log(9,74∙10-12+

+1+9,74∙10-12∙log(9,74∙10-12)=10∙109

Скорость передачи данных можно определить по формуле, бит/с.:

(5.17)

6  ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Для управление всей системой будет использоваться SCADA система. SCADA –  программный пакет, предназначенный для разработки или обеспечения работы в реальном времени систем сбора, обработки, отображения и архивирования информации об объекте мониторинга или управления. SCADA может являться частью АСУ ТП, АСКУЭ, автоматизации зданий и т.д. Данная система используется во всех отраслях хозяйства, в которых требуется обеспечить операторский контроль за технологическими процессами в реальном времени. Данное программное обеспечение устанавливается на компьютеры и, для связи с объектом, использует драйверы ввода-вывода или OPC/DDE серверы[20].

SCADA система очень многофункциональна и может решать следующие задачи:

– обмен данными с «устройствами связи с объектом» (то есть с промышленными контроллерами и платами ввода-вывода) в реальном времени через драйверы;

– обработка информации в реальном времени;

– логическое управление;

– ведение базы данных реального времени с технологической информацией;

– аварийная сигнализация и управление тревожными сообщениями;

– подготовка и генерирование отчетов о ходе технологического процесса;

– осуществление сетевого взаимодействия между SCADA ПК;

– обеспечение связи с внешними приложениями (СУБД, электронные таблицы, текстовые процессоры и т. д.).

SCADA многокомпонентная система, где каждый компонент отвечает за определенные функции. Она обычно содержит следующие подсистемы:

1 Драйверы или серверы ввода-вывода – программы, обеспечивающие связь SCADA с промышленными контроллерами, счётчиками, АЦП и другими устройствами ввода-вывода информации.

2 Система реального времени – программа, обеспечивающая обработку данных в пределах заданного временного цикла с учетом приоритетов.

3 Человеко-машинный интерфейс – инструмент, который представляет данные о ходе процесса человеку оператору, что позволяет оператору контролировать процесс и управлять им.

4 Программа-редактор для разработки человеко-машинного интерфейса.

5 Система логического управления – программа, обеспечивающая исполнение пользовательских программ (скриптов) логического управления в SCADA-системе. Набор редакторов для их разработки.

6 База данных реального времени – программа, обеспечивающая сохранение истории процесса в режиме реального времени.

7 Система управления тревогами – программа, обеспечивающая автоматический контроль технологических событий, отнесение их к категории нормальных, предупреждающих или аварийных, а также обработку событий оператором или компьютером.

8 Генератор отчетов – программа, обеспечивающая создание пользовательских отчетов о технологических событиях. Набор редакторов для их разработки.

9 Внешние интерфейсы – стандартные интерфейсы обмена данными между SCADA и другими приложениями. Обычно OPC, DDE, ODBC, DLL и т. д..

В зависимости от сложности управляемого технологического процесса, а также требований к надёжности, SCADA-системы строятся по одной из следующих архитектур[20]:

1 Одиночные. При использовании данной архитектуры система состоит из одной или нескольких рабочих станций оператора, которые не "знают" друг о друге. Все функции системы выполняются на единственной (нескольких независимых) станции(ях). Преимущества: простота. Недостатки: низкая отказоустойчивость, не обеспечивается истинность данных (исторические данные могут отличаться между разными станциями).

2 Клиент-Серверные. В данном случае система выполняется на сервере, а операторы используют клиентские станции для мониторинга и управления процессом. Высоконадёжные системы строятся на базе двойного либо тройного резервирования серверов и дублирования клиентских станций оператора, дублирования сетевых подключений сервер-сервер и клиент-сервер. При данной архитектуре уже возможно разделение функций SCADA-системы между серверами. Например, сбор данных и управление ПЛК выполняется на одном сервере, архивирование данных - на втором, а взаимодействие с клиентами - на третьем.

3 Виртуализация. Современные технологии виртуализации уже глубоко проникли в промышленную автоматизацию. Применение кластеров и виртуальных серверов с разделением функций SCADA-системы позволяет обеспечивать высокую отказоустойчивость, гибкое распределение вычислительных ресурсов, изолирование системы и сетевых подключений от постороннего сетевого трафика, безопасность данных. При использовании виртуализации клиентские станции уже не требуют полноценного ПК(Толстый клиент), достаточно тонкого клиента с подключением к виртуальному клиенту. Облачные вычисления также применяются в промышленной автоматизации либо автоматизации зданий.

Интерфейс SCADA системы представлен на рисунке 6.1

Рисунок 6.1 – Интерфейс SCADA системы

Далее будет представлены несколько SCADA систем.

6.1 Wonderware InTouch

Wonderware InTouch – SCADA система, представлена компанией Wonderware в 2014 году. Данная система позволяет повысить информированность операторов и эффективность их работы, а также снизить операционные риски, время отклика и простоя системы. Используется упрощенный дизайн, обеспечивается повышенная эффективность, удобство в использовании, а также улучшает осведомленность и эффективность работы оператора[21].

Расширенная библиотека символов ситуационной осведомленности и масштабно улучшение рабочих процессов проектирования расширяют возможность визуального контроля процессов, выполняемых в реальном времени.

Wonderware InTouch обеспечивает высокую эффективность по решению следующих ключевых задач:

– простота проектирования;

– операционная гибкость;

– безукоризненное управление производительностью в режиме реального времени для обеспечения максимальной рентабельности;

– повышение гибкости;

– снижение затрат, рисков и повышение безопасности.

6.2 Trace mode

RACE MODE – программный комплекс класса SCADA HMI, разработан компанией AdAstra Research Group, Москва в 1992 году. Предназначен для разработки программного обеспечения АСУТП, систем телемеханики, автоматизации зданий, систем учёта электроэнергии (АСКУЭ, АИИС КУЭ), воды, газа, тепла, а также для обеспечения их функционирования в реальном времени[22].

Особенностью TRACE MODE является «технология единой линии программирования», то есть возможность разработки всех модулей АСУ при помощи одного инструмента. Технология единой линии программирования позволяет в рамках одного проекта создавать средства человеко-машинного интерфейса, системы учёта ресурсов, программировать промышленные контроллеры и разрабатывать web-интерфейс. Исполнительные модули TRACE MODE имеют разные функции в зависимости от их роли в АСУ ТП.

Преимущества SCADA TRACE MODE:

– единый инструмент программирования контроллеров и АРМ операторов с технологией автопостроения проекта;

– масштабируемость от 16 до 1.000.000 точек ввода/вывода, а также специальные технологии работы с крупными проектами;

– средства разработки систем телемеханики;

– быстрая система реального времени;

– быстрая СУБД РВ (свыше 1.000.000 записей в секунду);

– высокая надежность;

– не использует устаревшие стандарты OPC и DCOM в качестве внутренних интерфейсов.

6.3 Vijeo Citect

Vijeo Citect – надежная, гибкая и высокопроизводительная SCADA система для построения диспетчерских систем управления и сбора данных, и может использоваться в любых отраслях промышленной автоматизации в системах диспетчерского управления и сбора данных разработана компанией Schneider Electric в 1987. Последняя версия продукта представлена на рынок в 2016 году[23].

Vijeo Citect обеспечивает:

– полное резервирование для высоконадежных решений;

– простое конфигурирование.

Преимущества Vijeo Citect включают:

– масштабируемость до систем любого размера;

– гибкость;

– чрезвычайно широкий спектр оборудования Schneider Electric, а также контроллеры других производителей ПЛК (используя OPC серверы или собственные нативные драйверы);

– большую коллекцию символов промышленного оборудования для создания графических экранов;;

– высокое качество и безопасность;

– быстрая система реального времени;

– низкие стоимости разработки.

6.4 Выводы

В качестве SCADA системы была выбрана SCADA система Vijeo Citect, копании Schneider Electric. Эта система отвечает всем требованиям, которые к ней предъявляются, а именно:

– высокая надежность;

– легкая расширяемость;

– простота использования;

– высокий спектр поддерживаемого оборудования;

– гибкость;

– современная.

7 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СИСТЕМЫ ТЕЛЕМЕХАНИКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПОДСТАНЦИИ МЕТРОПОЛИТЕНА

7.1 Сведения о предприятии

Минский метрополитен — один из видов городского транспорта в Минске. Является четвёртым по величине пассажиропотока в СНГ, девятым по хронологии открытия метрополитеном постсоветского пространства и единственным метрополитеном в Белоруссии[20].

История минского метрополитена начинается в конце 1960-х годов. У минских властей появилась идея о строительстве нового вида общественного транспорта в городе. В то время в СССР метро строили в городах с населением не менее миллиона человек. К 1970 году ощущались большие трудности в перевозке людей (исчерпали свою пропускную способность ряд основных магистралей). Рассматривались три варианта развития транспортной системы: автобус-экспресс, скоростной трамвай и метрополитен, который и был выбран.

Открытие метро состоялось 30 июня 1984 года, в канун 40-й годовщины освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

Минское метро состоит из двух линий общей протяжённостью 37,3 км, 29 станций, из них 15 станций расположены на 1-й (Московской) линии и 14 на 2-й (Автозаводской) линии метрополитена, и двух электродепо. Подвижной состав включает в себя 361 вагон. Эксплуатацию метрополитена осуществляет ТДКУП (транспортное дочернее коммунальное унитарное предприятие) «Минский метрополитен». Строительные работы ведутся КУП «Дирекция по строительству Минского метрополитена», проектирование — ОАО «Минскметропроект».

В 2016 году Минский метрополитен перевёз 291 млн пассажиров. Данные за другие годы представлены в таблице 7.1.

Таблица 7.1 – Пассажиропоток Минского метрополитена

|  | 1985 | 1991 | 1998 | 2006 | 2013 | 2014 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Количество пассажиров, млн в год | 79,2 | 101,6 | 220,4 | 263,9 | 328,3 | 318,5 | 291 |

Продолжение таблицы 7.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля в городских пассажирских перевозках | 7,5% | 8,4% | 26,1% | 36,8% | 37,0% | 38,4% | 40.1% |

Структура предприятия представлена на рисунке 8.1

Рисунок 7.1 – Структура предприятия

Численность работников метрополитена составляет около 5 тысяч человек.

Минское метро существенно отличается от метро Москвы и Санкт-Петербурга. Отличается общей протяженностью, глубиной залегания и пассажиропотоком.

7.2	Характеристика системы телемеханики для электроподстанции метрополитена

Данный дипломный проект посвящен разработке системы телемеханики для электроподстанции метрополитена, которая обеспечивает управление оборудованием и его контроль с передачей (по каналу связи) кодированных электрических или радиосигналов, несущих управляющую информацию или данные о состоянии контролируемого объекта. Управление может осуществляться на большом расстоянии, и в этом случае будет использоваться оптоволоконная линия связи, которая обеспечивает связь между объектами и пунктом управления с максимальной скоростью и минимальными искажениями. Данный критерий является основным, так как линия проходит под землей и вблизи высоковольтных линий, где возникают высокие помехи в передачи информации.

Сеть телемеханики должна обеспечить выдачу информации, поступившую на пункт управления, на диспетчерскую станцию диспетчера, диспетчерскую станцию технологического персонала, а так же на видеостену.

Данная система должна быть абсолютно надежной, так как от функционирования системы телемеханики зависят жизни пассажиров и работников метрополитена.

Предприятие получит экономию на затратах связанные с несчастными случаями и происшествиями, которые могут унести человеческие жизни.

7.3	Расчет стоимостной оценки затрат системы телемеханики для электроподстанции метрополитена

В сфере эксплуатации новой техники необходимо рассчитать прирост единовременных капитальных вложений, которые несет потребитель в связи с переходом к ее эксплуатации[24].

Прирост единовременных капитальных вложений определяется по формуле

∆КВ=Кнт+Ктр+Км				    (7.1)

где  Кнт – единовременные затраты на приобретение новой техники у предприятия-изготовителя;

Ктр – единовременные затраты на доставку новой техники к месту эксплуатации (20-30% от отпускной цены новой техники);

Км – единовременные затраты на установку, монтаж и наладку.

Единовременные затраты на приобретение новой техники определяются следующим образом:

Кнт=Цнт∙Nнт				              (7.2)

где     Цнт – отпускная цена за единицу новой техники;

Nнт – количество единиц новой техники, закупаемой у предприятия изготовителя.

Стоимость закупаемого оборудования приведена в таблице 7.2.

Таблица 7.2 – Стоимость закупаемого оборудования

| Оборудование | Стоимость | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Dell Precision T5500 | 400 | 3 шт. |
| Samsung UD55E-B | 12290 | 18 шт. |
| Dell PowerEdge R710 | 700 | 3 шт. |
| HP 5500-48G-4SFP HI | 24733 | 3 шт. |
| APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200-240V | 4638 | 1 шт. |
| Rittal TS IT 600x1200x600 24U | 2437 | 1 шт. |
| Rittal TS IT 800x2000x1000 42U | 3038 | 1 шт. |
| Power Panel 65 | 2300 | 1 шт. |
| X20 BR9300 | 150 | 1 шт. |
| X20BM01 | 40 | 9 шт. |
| X20 TB12 | 12 | 9 шт. |
| X20 CS1030 | 800 | 32 шт. |
| X20 DI9371 | 244 | 3 шт. |
| X20 DO9322 | 130 | 3 шт. |
| X20 DI6371 | 150 | 1 шт. |

Продолжение таблицы 7.2

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| APC Smart-UPS SRT 10000VA RM 230V | 11900 | 1 шт. |
| AFL2-12A-HM65/PC-R14 | 2400 | 2 шт. |
| БМРЗ-100 | 10600 | 13 шт. |
| ОВОД-МД | 3250 | 1 шт. |
| Rittal CM Компактный 600x800x400 | 455 | 1 шт. |
| TS32 | 150 | 18 шт. |
| APC Smart-UPS 1500 ВА | 2889 | 1 шт. |
| Rittal ТЕ8000 600x600x800 11U | 1200 | 1 шт. |
| Rittal EL 15U 600x746x473 | 1300 | 1 шт. |
| ПАРМА РП4.11 | 40000 | 1 шт. |
| ТТК-А-1000/5А-5ВА-0,5S-УХЛ3-КЭАЗ | 33 | 200 шт. |
| НОЛ.12-10 | 812 | 200 шт. |
| Оптический одномодовый 64 волоконный кабель марки ОКС(Н,Г)ЛП-T | 1500 | 16 км. |
| SCADA | 2000 | 1 шт. |

По формуле (7.2) рассчитаем единовременные затраты на приобретение новой техники. Единовременные затраты на приобретение (Кнт) будут составлять 738416 рублей.

Затраты на доставку оборудования буду рассчитаны по формуле

Ктр=Кнт*20%  				    (7.3)

Тогда стоимость доставки оборудования будет составлять 147283 рублей.

Для расчета затрат на установку, монтаж и наладку требуется рассчитать заработную плату рабочих, которые будут производить данные операции

Для почасовых основная заработная плата рассчитывается по формуле

ЗО=i=1nTчi∙ti                    	             	    (7.4)

где     n – количество исполнителей, занятых установкой, монтажом и наладкой;

TЧi – часовая заработная плата i-го исполнителя;

ti – норма времени на выполнение работ по i-й операции, нормо-час/шт..

Месячная тарифная ставка первого разряда на предприятии установлена в пределах 265 рублей.

Для расчета сделали расшифровку трудоемкости установки, монтажа и наладки по видам работ согласно технологическому процессу – таблица 7.3.

Таблица 7.3 – Расчет основной заработной платы исполнителей

| Исполнитель | Количество исполнителей | Разряд | Коэффициент | Месячная заработная плата | Количество рабочих дней | Основная заработная плата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтажник слаботочник | 5 | 7 | 2,03 | 537,95 | 22 | 2689,75 |
| Инженер электромеханик | 1 | 10 | 2,48 | 657,2 | 22 | 657,2 |
| Начальник участка | 1 | 13 | 3,04 | 805,6 | 22 | 805,6 |
| Главный инженер | 1 | 17 | 3,98 | 1054,7 | 22 | 1054,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ПРЕМИЯ 75% |  |  |  |  |  | 3905,44 |
| Итого затраты на основную заработную плату исполнителей |  |  |  |  |  | 9112,69 |

Дополнительная заработная плата будет составлять 20% от основной заработной платы, и это составляет 1822,54 рубля.

Отчисления в фонд социальной защиты населения РБ и фонд обязательного страхования производится со всех сумм выплат работающих в размере установленного норматива соответственно 34% и 0,6%.

Рассчитывается по формуле (8.5)

Зсоц= Зо+Зд∙(Нсз+Нос)100				    (8.5)

где 	Зо – основная заработная плата;

Зд – дополнительная заработная плата;

Нсз – отчисления в фонд социальной защиты;

Нос – отчисления на обязательное страхование.

Отчисления в фонд социальной защиты населения РБ и фонд обязательного страхования будут составлять 3783,59 рубля.

Итого расходы на установку, монтаж и наладку будет потрачено 14718,82 рубля.

По формуле (7.1) рассчитаем единовременные капитальные вложения (∆КВ). Единовременные капитальные вложения будут составлять 898595 рублей.

7.4	Расчет стоимостной оценки результата системы телемеханики для электроподстанции метрополитена

Результат в сфере эксплуатации представляет собой прирост чистой при-

были за счет экономии ресурсов в результате надежности и долговечности, дальности действия, точности, помехозащищенности и других параметров новой техники, которая будет использоваться в процессе эксплуатации[24].

Повышение надежности, долговечности и ремонтопригодности новой техники приводит к сокращению численности обслуживающего персонала, затрат на электроэнергию, ремонт и содержание оборудования, т.е. к уменьшению эксплуатационных издержек.

Эксплуатационные затраты представляют собой совокупность затрат, связанных с содержанием и эксплуатацией оборудования. Методика расчета основных статей эксплуатационных затрат приведена в таблице 7.4.

Таблица 7.4 – Методика расчета эксплуатационных издержек

| Наименование издержек | Формулы для расчета |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Заработная плата обслуживающего персонала за год | ЗобС=Кпр∙ЧОбС∙ТОбС∙Тм∙(1+ +Нд/100)∙(1+Нно/100) (8.6) где Кпр – коэффициент премий (75%); ЧОбС – Численность обслужи-вающего персонала; ТОбС – время, затрачиваемое на об-сблуживание используемой тех-ники; Тм – Месячная заработная плата; Нд – норматив дополнительной заработной платы (20%) Нно – норматив налогов (18%) и отчислений от фонда оплаты труда (34.6%). |
| Амортизационные отчисления | А=На∙ОФАС/100 (8.7) где НА – норма амортизации используемой техники (20%); ОФАС – амортизируемая стоимость используемой техники. |
| Затраты на потребляемую электроэнергию | РЭЛ= WД∙ТЭФ∙ЦЭЛ (8.8) где Wд – потребляемая мощность в киловатт часах; ТЭФ – годовой эффективный фонд времени работы используемой техники; ЦЭЛ – тарифы на электроэнергию |

Продолжение таблицы 7.4

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Затраты на текущий ремонт | РРЕМ=Нрем∙ЦОТП/100 (8.9) где НРЕМ – норматив затрат на плановый текущий ремонт используемой новой техники(10%); ЦОТП – отпускная цена используемой техники |

Результат эксплуатационных издержек по новому и заменяемому варианту. Результаты представлены в таблице 7.5.

Таблица 7.5 – Сводная ведомость эксплуатационных расходов

| Наименования затрат | Обозначения | Единицы измерения | Заменяемый вариант | Новый вариант |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовая заработная плата обслуживающего персонала с начислениями | ЗобС | Рубли | 714858 | 162468 |
| Амортизационные отчисления | А | Рубли | 57025 | 179719 |
| Затрат на потребляемую электроэнергию | РЭЛ | Рубли | 33288 | 7107 |
| Затраты на текущий ремонты | РРЕМ | Рубли | 57025 | 147683 |
| Итого затрат | ИЭКС | Рубли | 862196 | 334509 |

Экономия, полученная за счет снижения эксплуатационных издержек, рассчитывается по формуле

ЭЭКС=И1-И2				  (7.10)

где  И1 и И2 – годовые эксплуатационные издержки соответственно по заменяемой и новой технике;

Результаты представлены в таблице 7.6.

Таблица 7.6 – Экономия за счет снижения эксплуатационных издержек

| Наименование затрат | Единицы измерения | Заменяемый вариант | Новый вариант | Разница |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовая заработная плата обслуживающего персонала с начислениями | Рубли | 714858 | 162468 | 552390 |
| Амортизационные отчисления | Рубли | 57025 | 179719 | -122694 |
| Затрат на потребляемую электроэнергию | Рубли | 33288 | 7105 | 26181 |
| Затраты на текущий ремонты | Рубли | 57025 | 147683 | -90658 |

Прирост чистой прибыли за счет экономии текущих затрат рассчитывается по формуле

∆ПЧ=i=1nЭi(1-НП/100)			  (7.11)

где 	n – вид затрат, по которым получена экономия;

Эi – экономия, полученная за счет снижения i-го вида издержек;

НП – ставка налога на прибыль.

Используя формулу (7.11) прирост чистой прибыли составляет 1006482 рублей.

7.5	Расчет интегрального экономического эффекта в сфере потребления новой техники.

На основании полученных ранее расчетов осуществляется расчет интегрального экономического эффекта у потребителя новой техники по формуле[24]

ЭИНТ=t=1n(Ptαt-Зt∙αt)			  (7.12)

где 	n – расчетный период, лет;

Pt – чистый доход, полученный в году;

Зt – затраты (инвестиции) в году;

αt – коэффициент дисконтирования.

При оценке эффективности инвестиционных проектов необходимо осуществить приведение затрат и результатов, полученных в разные периоды времени, к  расчетному году,  путем умножения затрат и результатов на коэффициент дисконтирования αt, который определяется следующим об-разом

αt=1(1+EH)t-tp 					  (7.13)

где   -  требуемая норма дисконта (14%);

t – порядковый номер года, затраты и результаты которого приводятся к расчетному году;

tp – расчетный год, в качестве расчетного года принимается год вложения инвестиций, tp= 1.

От сюда следует, что коэффициент дисконтирования αt в разные периоды времени будет равен:

α1=1;

α2=11+0,141=0.88;

α3=11+0,142=0.769;

α4=11+0,143=0.675.

Расчет чистого дисконтированного дохода и срока окупаемости представлен в таблице 7.7.

Таблица 7.7 – Расчет интегрального экономического эффекта

| Наименование показателей | По годам производства (руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Результат |  |  |  |  |  |
| Прирост чистой прибыли | 299480 | 299480 | 299480 | 299480 | 299480 |

Продолжение таблицы 7.7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тоже с учетом фактора времени | 299480 | 263542 | 230300 | 202149 | 177292 |
| Затраты |  |  |  |  |  |
| Прирост единовременных капитальных вложений | 898595 | 898595 | 898595 | 898595 | 898595 |
| Тоже с учетом фактора времени | 898595 | - | - | - | - |
| Чистый дисконтный доход | -599115 | 263542 | 230300 | 202149 | 177292 |
| ЧДД нарастающим итогом | -599115 | -367198 | -190097 | -53647 | 123645 |
| Коэффициент дисконтирования | 1 | 0.88 | 0.769 | 0.675 | 0.592 |

7.6 Расчет срока окупаемости и рентабельности инвестиций

Срок окупаемости, или период окупаемости инвестиций –это количество лет, в течение которых инвестиции возвратятся инвестору в виде чистого дохода. Иначе, это период времени, который необходим для возмещения инвестиций за счет дохода[24].

Срок окупаемости инвестиций рассчитывается прямым подсчетом числа лет, в течение которых приведенные к расчетному году инвестиции будут погашены приведенными к тому же году доходами. Формула расчета представлена ниже

t=1nPtαt≥t=1nЗtαt			            (7.14)

Произведя расчеты по формуле (8.14) t=15Ptαt= 1172763 рублей, а t=15Зtαt= 898595 рублей. Это означает, что инвестиции окупятся на пятый год.

Рентабельность инвестиций является одним из основных показателей эффективности предприятия с точки зрения использования привлеченных средств. Он представляет собой отношение суммы чистого приведенного дохода, полученного за весь расчетный период, к суммарным приведенным затратам за этот же период и рассчитывается по формуле

РИ=ПчсрЗ∙100% 		                   (7.15)

где    Пчср – это чистая дисконтированная прибыль, полученная в году t.

Произведя расчеты по формуле (7.15) РИ равен 33%.

7.7 Выводы

В результате технико-экономического обоснования инвестиций по системе телемеханики для электроподстанции метрополитена были получены следующие значения показателей их эффективности:

1. Чистый дисконтированный доход за пять лет использования техники составит 123645 рублей;

2. Все инвестиции окупаются через пять лет;

3. Рентабельность инвестиций составляет 33%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе дипломного проектирования была разработана система телемеханики для электроподстанции метрополитена.

Система обладает ценными качествами, такие как: высокая надежность, безотказность, безопасность, расширяемость, большая скорость приема и передачи информации, высокая степень автоматизации и гибкость.

В соответствии с заданием были разработаны алгоритмы функционирования системы., так же были разработаны структурные схемы. В системе применяется современное оборудование.

Все устройства, которые входят в систему, обеспечивают высокую надежность и скорость системы. Устройства были таким образом, чтобы обеспечить наивысший уровень безопасности и надежности.

Далее были разработаны схемы подключений устройств контролируемых пунктов системы телеуправления и телесигнализации, а также контролируемого пункта системы телеизмерений.

В проекте было проведено технико-экономическое обоснование внедрения разработанной системы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

[1] В.С.Почаевец. Автоматизированные системы управления устройствами электроснабжения железных дорог. Учебник для СПО. М.: Маршрут, 2006 – 314 с.

[2] Ф.Е. Сатырев, В.К. Голик. Диспетчерская централизация «Неман» (аппаратный комплекс), 2002 – 106c.

[3] А.Н. Хоменков. Типовые материалы для проектирования 410512-ТМП система ДЦ-МПК. М.: ОАО «РосЖелДорПроект», 2007 – 117 с.

[4] Dell [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.dell.ru/.

[5] SAMSUNG [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.samsung.ru/

[6] HP [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.hp.ru/.

[7] APC [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.apc.ru/.

[8] RITALL [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.rittal.ru/.

[9] Серия Х20 руководство пользователя [Электронный ресурс] : Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H. – Режим доступа : max20-rus_v200_08_2007.pdf.

[10] Mouser [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.eu.mouser.com/.

[11] Механотроника [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.mtrele.ru/.

[12] ПРОЭЛ [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.proel.spb.ru/.

[13] PROSOFTSYSTEMS [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.prosoftsystems.ru/.

[14] MEAN-WELL [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.mean-well.ru/.

[15] PARMA [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.parma.spb.ru/.

[16] КЭАЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.keaz.ru/.

[17] СЗТТ [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.cztt.ru/.

[18] СОЮЗ КАБЕЛЬ [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.sk.by/.

[19] Сорока Н. И., Кривинченко Г.А. Телемеханика: Конспект лекций для студентов специальностей 1–53 01 03 «Автоматическое управление в технических системах» и 1–53 01 07 «Информационные технологии и управление в технических системах» всех форм обучения. Ч.3: Системы телемеханики. – Мн.: БГУИР, 2005. – 124 с.

[20] Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.ru.wikipedia.org/.

[21] Wonderware [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.wonderware.org/.

[22] ADASTRA [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.adastra.ru/.

[23] SCHNEIDER ELECTRIC [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.schneider-electric.ru/.

[24] Носенко, А. Технико-экономическое обоснование дипломных проектов. Ч.2: методическое пособие / А. А. Носенко, А. В. Грицай – Минск: БГУИР, 2002. – 57 с.